OGGETTO

Progettazione di impianto di riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria ed idrico-sanitario a servizio della scuola materna posta in Via Case Periferiche – Loc. Marcialla – Barberino Val d’Elsa di proprietà del Comune di Barberino Val d’Elsa.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO

Si riporta di seguito una breve descrizione dell’edificio ai soli fini di premessa per la parte relativa agli impianti in oggetto. Per una descrizione dettagliata dello stesso si rimanda alle parti di progetto specifiche (progetto civile, architettonico...).

La costruenda scuola materna oggetto della presente relazione è ubicata in località Marcialla nel comune di Barberino Val d’Elsa inserita nel contesto urbano della frazione caratterizzato da edilizia sparsa con ampie aree a verde.

La scuola si sviluppa al piano terreno e sarà costituita da tre aule, locale mensa, palestra e locali accessori. Al piano interrato sono invece previsti i locali deposito, ripostiglio oltre alle centrali tecnologiche. La superficie complessiva del piano terreno è di circa 520 mq. mentre per il piano interrato è di circa 150mq.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE OPERE E SOLUZIONI PROGETTUALI ADOTTATE TIPOLOGIA IMPIANTO

L’impianto previsto per il riscaldamento degli ambienti è del tipo idronico a bassa temperatura. Per la scuola è previsto il pavimento radiante mentre per i locali accessori del piano interrato è prevista l’installazione di ventilconvettori. La produzione di acqua calda è affidata ad una pompa di calore monoblocco del tipo aria/acqua posta nel resede della scuola.

E’ inoltre prevista la predisposizione di tubazioni per la possibile futura realizzazione di impianto di condizionamento estivo.

DATI DI PROGETTO / CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE

Il calcolo delle dispersioni di calore invernali e degli apporti di calore estivi è stato effettuato in modo da garantire le seguenti condizioni interne:

- Locali aule ed accessori          inverno +20° C

in corrispondenza delle condizioni minime invernali esterne:

-	inverno: - 1 °C  UR. 80% Nell'ambito delle tolleranze ammesse:

-	temperature:	2°C

ORARIO/MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

L’impianto  avrà  funzionamento  continuo  con  attenuazione  della  temperatura  per  i  locali  serviti  dal pavimento radiante mentre per locali accessori serviti dai ventilconvettori avrà funzionamento intermittente. L’accensione/spegnimento dell’impianto sarà gestito dall’impianto generale di domotica.

PRODUZIONE FLUIDO CALDO/REFRIGERATO

La produzione di acqua calda/refrigerata è affidata a pompa di calore monoblocco aria/acqua collocata nel resede della scuola e sarà dotata di tutti gli accessori di regolazione, comando e controllo e di pompa di circolazione. In caso di condizioni climatiche esterne particolarmente svantaggiose (Ad esempio con temp. Est. Inferiore 0°C) è previsto il riscaldamento dell’acqua contenuta nell’accumulo posto in centrale tecnologica tramite una resistenza elettrica che si disattiverà all’entrata in funzione della pompa di calore.

CIRCUITO DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA

Il circuito di distribuzione del fluido caldo sarà a due tubi e sarà costituito da un circuito primario tra la pompa di calore ed il serbatoio di accumulo ed uno secondario tra l’accumulo ed i collettori di distribuzione ai circuiti del pavimento radiante e dei ventilconvettori. Le tubazioni saranno del tipo in multistrato idonee per i circuiti cui sono dedicate ed isolate come da normativa in materia. Le valvole di intercettazione saranno di tipo a sfera a passaggio totale.

REGOLAZIONE TEMPERATURA AMBIENTE

La regolazione della temperatura ambiente sarà distinta per ogni locale principale e gestita dall’impianto di domotica.

PARTE SECONDA – CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI TERMICI

VALUTAZIONE DISPERSIONI TERMICHE PER CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA

La progettazione delle strutture dell’involucro edilizio e le verifiche effettuate, nonché gli impianti previsti

sono conformi a quanto richiesto dal D.Lgs 192/2005, dal D.Lgs. 311/2006 e s.m.i. e dal Decreto interministeriale del 25 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi).

Per la descrizione delle strutture utilizzate e per la sintesi dei risultati dei calcoli effettuati si rimanda alla “Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici” allegata al presente progetto.

Le apparecchiature ed i fabbisogni energetici sono stati progettati in funzione delle necessità energetiche emerse dai calcoli sopra citati.

DIMENSIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE

La potenzialità della pompa di calore è stata scelta in funzione del carico massimo delle dispersioni invernali e secondo la sua resa alla temperatura esterna di progetto.

DIMENSIONAMENTO CIRCUITO DISTRIBUZIONE FLUIDI

Le portate sono state calcolate a partire dai dati forniti dal costruttore delle apparecchiature. Per il dimensionamento  delle  tubazioni  sono  state  adottate  velocità  nei  circuiti  inferiori  a  0,8  m/sec  che garantiscono basse perdite di carico ed evitano rumorosità dovute al passaggio del fluido nelle tubazioni.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

PARTE TERZA - DESCRIZIONE DELLE OPERE E SOLUZIONI PROGETTUALI ADOTTATE CENTRALE IDRICA

Per lo scarico dei w.c. verrà utilizzata l’acqua proveniente da cisterna di accumulo delle acque meteoriche che sarà convogliata tramite apposita pompa nel deposito da lt. 1000 posto in centrale. Per la distribuzione è previsto un impianto “parallelo” all’acqua fredda sanitaria. In caso di mancanza di acqua duale si provvederà con integrazione da acquedotto.

Per l’acqua fredda sanitaria è previsto un sistema di accumulo della capacità di lt. 1000 in modo da sopperire alle richieste dei periodi di punta delle varie utenze.

L’acqua  sarà  trattata  mediante  filtrazione  ed  addolcita.  A  completamento  del  sistema  è  prevista l’installazione di un autoclave ciascuno per acqua fredda sanitaria e duale costituito da 2 pompe e polmoni di adeguate caratteristiche.

IMPIANTO ADDOLCIMENTO ACQUA

L’impianto di addolcimento è indispensabile per il trattamento dell’acqua destinata ad attrezzature tecniche (generatori di calore, boiler, ecc...), onde evitare incrostazioni che si possono formare con il deposito di calcare, diminuendo in questo modo sia disagi di malfunzionamento delle apparecchiature, che un prolungamento della vita stessa delle macchine.

L’impianto previsto funziona secondo il principio dello scambio ionico (viene scambiato lo ione sodio con lo ione calcio causa delle incrostazioni) ed è totalmente automatico.

I componenti principali sono:

- filtro dell’acqua, con la possibilità di scarico delle impurità filtrate stagnanti nel bicchiere, attraverso la valvola a sfera posta sul tappo dello stesso;

- addolcitore composto da:

-	bombola in liner polietilene rinforzato con fibre di vetro;

-	valvola centralizzata elettronica per comando rigenerazione a volume totale;

-	by-pass manuale per controllo durezza residua all’utilizzo;

-	granello di quarzo per sottoletto diffusore;

-	resina cationica forte a granulometria selezionata ed alto potere di scambio;

-	tino salamoia in polietilene con coperchio parapolvere, completo di pozzetto diffusore

-	valvola a galleggiante ed accessori d’uso

Come durezza di riferimento verrà assunta quella media dell’acqua presente nell’acquedotto del Comune di

Barberino Val d’Elsa.

IMPIANTO DI SOPRAELEVAZIONE DELLA PRESSIONE

L’impianto serve ad aumentare la pressione in fase di distribuzione durante la contemporanea richiesta da tutti gli utilizzatori, quando la pressione disponibile è inferiore a quella richiesta per la quantità di acqua prelevata agli utilizzatori.

Il sistema sarà del tipo con pompa a velocità variabile per l’acqua fredda sanitaria ed a velocità costante controllata tramite pres-control per l’acqua duale con vasi espansione a membrana per garantire una migliore continuità nella pressione di distribuzione nonché un numero minore di avviamenti delle pompe.

- Le pompe saranno installate in modo da poter assicurare le seguenti prestazioni:

- portata: uguale a quella di progetto;

- prevalenza: uguale alla differenza fra la pressione massima/minima di esercizio.

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

La produzione di acqua calda sanitaria sarà affidata ad una pompa di calore aria/acqua di tipo pre-montato monoblocco  dotata  di  accumulo  della  capacità  di  l.  300.  L’aria  sarà  convogliata/espulsa  tramite canalizzazioni in lamiera. La pompa di calore sarà dotata di sicurezze e di regolazione/controllo da microprocessore.

DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANIATARIA

Dalla centrale tecnologica, partirà il circuito mandata acqua calda idrico-sanitaria per l’alimentazione dei collettori ed a questi saranno collegate le singole utenze.

Tutte le linee saranno realizzate con tubazioni in multistrato, minimo PN10, idonee per usi idricosanitari, provviste  di  coibentazione  con  spessore  a  norma  di  legge  e  idoneo  rivestimento  esterno  variabile  per tipologia a seconda del tipo di posa.

Le tubazioni in multistrato saranno composte da tubo interno in polietilene reticolato PE-Xc protetto da strato intermedio di alluminio saldato di testa longitudinalmente e strato esterno in polietilene a.d. con temperatura massima di esercizio di 95°C. Le tubazioni saranno coibentate con guaina in elastomero espanso avente certificato di reazione al fuoco in Classe 1.

PARTE QUARTA - CALCOLI ESECUTIVI IMPIANTI IDRICO-SANITARI ACCUMULO ACQUA FREDDA

Poiché la nuova struttura sostituisce quella già esistente abbiamo ritenuto congruo partire dalle dimensioni degli impianti esistenti che già servivano con soddisfazione la struttura. Alla capacità del serbatoio esistente sono stati applicati margini che con l’utilizzo dell’impianto per acqua duale garantiscono il soddisfacimento dei bisogni delle utenze servite.

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO AUTOCLAVE

Portata massima contemporanea

Per assicurare la massima flessibilità al sistema è stata prevista nel calcolo del carico di punta una contemporaneità dell’80% dei lavabi/lavelli e del 50% delle utenze dei w.c.

Dalla tabella di seguito riportata si deducono le portate nominali che moltiplicate per le utenze danno i seguenti risultati:

Lavabi n.  15 x 0,8 = 12X 6 l/min = lt/min 72

W.C. n. 14 x 0,5 = 7 X 6 lt/min = lt/min 42

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

Per il dimensionamento dell’accumulo di acqua calda sanitaria si è proceduto come sopra per l’accumulo di acqua fredda e quindi siamo passati da una capacità esistente di 210 l. a 300 litri.

DIMENSIONAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA/CALDA SANITARIA

I dimensionamenti delle tubazioni assicureranno ai punti di erogazione le portate minime di:

-	Lavello cucina l/min 9

-	Lavabo/doccette l/min 6

-	W.C. l/min. 6

Il dimensionamento della rete di distribuzione è stato condotto assumendo a progetto tubazioni in multistrato minimo PN 10 ed è stato effettuato secondo le indicazioni di cui alla norma UNI EN 806-3 “Dimensionamento delle tubazioni – Metodo semplificato”

Il Tecnico

(Ing. Donzelli Francesco) Poggibonsi, 30/11/2016