RELAZIONE TECNICA GENERALE

GENERALITÀ

La presente relazione riguarda la verifica strutturale di resistenza al fuoco delle strutture della "Nuova Scuola materna di Marcialla".

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI

Il progetto strutturale a firma dell'Ing. Luca Mario Vannucchi, con studio tecnico in Via G. Catani n.35 nel

Comune di Prato, prevede la realizzazione di un edificio caratterizzato dalle seguenti caratteristiche strutturali:

-     Copertura in legno lamellare tipo GL28H a singola orditura con travi di sezione 12 cm x 32 cm e doppio tavolato superiore dello spessore di 2.50 cm + 2.50 cm in legno massiccio di abete;

- 	Struttura in elevazione (travi, setti e pilastri) in c.a;

- 	Solaio di interpiano (piano interrato/piano terra) di tipo prefabbricato “tipo predalles”.

- 	Fondazione di tipo a platea continua in c.a di spessore pari a 30 cm.

REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO PREVISTI:

La scuola materna, oggetto della presente relazione tecnica, dovrà garantire i requisiti di resistenza al fuoco definiti dal paragrafo 4 del DM 26 agosto 1992, in quanto trattasi di scuola “Tipo 0”, ovvero con numero di presenze contemporanee inferiori a 100.

Con la presente relazione si intende quindi verificare la rispondenza delle strutture ai requisiti dettati dalle specifiche norme di prevenzione incedi.

In particolare i requisiti previsti sono:

-     Le strutture portanti (travi, pilastri, setti e copertura del piano terra) devono garantire una classe di resistenza al fuoco non inferiore a R 30;

-     Le strutture portanti (travi, pilastri, setti del piano interrato e solaio di interpiano) devono garantire una classe di resistenza al fuoco non inferiore a R 60; in particolare, il solaio di interpiano, avendo anche funzione di separazione dovrà garantire anche analogo grado di tenuta e isolamento, pertanto dovrà essere REI 60.

RELAZIONE DI VERIFICA– strutture lignee:

DATI GENERALI

Per quanto riguarda le verifiche strutturali al fuoco di cui all'oggetto, si farà riferimento ai dati definiti nel citato progetto dell'Ing. Luca Mario Vannucchi. più nello specifico, rimarranno inalterati:

‒ 	essenze lignee e caratteristiche meccaniche dei materiali;

‒ 	analisi dei carichi;

‒ 	tipologia degli schemi statici.

MATERIALI

Il materiale delle travi principali è legno lamellare di abete tipo GL28H le cui caratteristiche meccaniche sono le seguenti:

| ‒ | modulo elastico medio | E0,mean = 12600 MPa |
| --- | --- | --- |
| ‒ | modulo elastico percentile 0,05 | E0,05 = 10200 Mpa |
| ‒ | modulo di taglio medio | Gmean = 780 MPa |
| ‒ resistenza caratteristica a flessione fm,k = 28.00 MPa |  |  |
| ‒ | resistenza caratteristica a taglio | fv,k = 3.20 MPa |
| ‒ | classe di servizio del legno | 1 |

Il materiale del doppio tavolato in legno massiccio è abete le cui caratteristiche meccaniche sono le seguenti:

‒ 	modulo elastico medio	E0,mean = 9500 MPa

‒ 	modulo elastico percentile 0,05	E0,05 = 6400 Mpa

‒ 	modulo di taglio medio	Gmean = 590 MPa

‒ 	resistenza caratteristica a flessione fm,k = 21.00 MPa

‒ 	resistenza caratteristica a taglio	fv,k = 2.30 MPa

‒ 	classe di servizio del legno	1

ANALISI DEI CARICHI

Peso proprio doppio tavolato in legno incrociato	35 kg/mq

Carichi permanenti		  85 kg/mq Sovraccarico variabile per sola manutenzione	50 kg/mq Sovraccarico variabile neve		110 kg/mq

COMBINAZIONE DEI CARICHI

Per quanto riguarda la combinazione dei carichi, si fa riferimento a quanto riportato sul D.M. 14 Gennaio 2008 e s.m.i. paragrafo 2.5.3. - "Combinazione eccezionale" secondo la quale, si devono combinare:

G1 + G2 + P + Ad +    21 Qk1 +    22 Qk2

dove:

| ‒ ‒ ‒ | G1 G2 P | sono i carichi permanenti strutturali: 35 kg/mq; sono i carichi permanenti non strutturali: 85 kg/mq; è la tensione di precompressione o pretensione: ZERO; |
| --- | --- | --- |
| ‒ ‒ ‒ ‒ | Ad Qk1 Qk2 2i | è l'evento eccezionale: INCENDIO; è l'azione variabile di riferimento: NEVE; è l'azione variabile secondaria: MANUTENZIONE; sono i coefficienti di combinazione delle azioni variabili: ZERO. |

Secondo quanto sopra riportato quindi, i carichi agenti in condizioni di incendio da applicare nei calcoli sono pari a (35 kg/mq + 85 kg/mq) = 120 kg/mq.

TIPOLOGIA DEGLI SCHEMI STATICI

Lo schema statico per il calcolo delle travi principali di copertura, così come riportato nel progetto definitivo/esecutivo a  firma dell'Ing. Luca Mario Vannucchi, è  quello di trave semplice su  due appoggi; si può ragionevolmente pensare che in caso di incendio tale schema statico possa non variare, di conseguenza, il dato di progetto viene mantenuto costante nel seguito della presente trattazione.

MODELLO DI CALCOLO

Per il calcolo delle sollecitazioni si adottano gli usuali metodi elastici della Scienza delle Costruzioni e le verifiche vengono condotte con il metodo degli Stati Limite. A causa dell'eccezionalità dell'azione "incendio", si eseguiranno le sole verifiche relative agli Stati Limite Ultimi così come consentito da Normativa.

Per quanto riguarda l'iter procedurale di calcolo si seguono i disposti riportati nelle Norme CNR-DT 206/2007

e s.m.i.

Il metodo di calcolo adottato per il singolo elemento di legno prevede la preventiva valutazione della velocità

di demolizione della sezione lignea causata dalla carbonizzazione, la determinazione di una sezione efficace ridotta rispetto a quella originaria in corrispondenza della resistenza (tempo) richiesta, il calcolo della capacità portante (per rottura o per instabilità) allo stato limite ultimo di collasso, calcolo che può essere effettuato nella sezione ridotta più sollecitata.

Per il singolo elemento ligneo esposto al fuoco, in assenza di valutazioni più rigorose, si può fare riferimento al calcolo della cosiddetta "sezione efficace" in corrispondenza del tempo t richiesto di resistenza al fuoco. Tale sezione si ottiene riducendo la sezione iniziale di una profondità di carbonizzazione "effettiva" calcolata come di seguito esposto:

def = dchar + k0 d0

Dove:

| ‒ | def | è | la profondità di carbonizzazione; |
| --- | --- | --- | --- |
| ‒ | dchar | è | 0 t; |
| ‒ | 0 | è | la velocità di carbonizzazione ideale; |
| ‒ | k0 | è | il coefficiente dipendente dal tempo t; |
| ‒ | d0 | è | un coefficiente pari a 7.0 mm. |

Per la resistenza e per i moduli elastici di progetto della sezione efficace, nella verifica della capacità portante,

si adottano i seguenti valori:

Dove:

fd,fi   = kmod,fi  kfi   fk/   M,fi

Sd,fi   = kmod,fi  kfi  S0.5/   M,fi

‒ 	fk    S0.5	sono i valori di una generica proprietà di resistenza del materiale o di modulo di elasticità a temperatura normale;

‒ 	fd,fi    Sd,fi sono i valori di progetto di una proprietà di resistenza o di modulo di elasticità del materiale;

‒ 	kfi	è   il coefficiente da assumere pari a 1.25 per il legno massiccio e a 1.15 per il legno lamellare incollato e pannelli derivati dal legno;

| 1.00; ‒ | M,fi | è il coefficiente parziale di sicurezza in situazione di incendio pari a |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ‒ | kmod,fi | sostituisce il parametro kmod a temperatura ambiente ed è pari a | 1.00. |

FASCICOLO DEI CALCOLI

VERIFICHE DI RESISTENZA E STABILITÀ DEL TAVOLATO IN CASO DI INCENDIO

Dati geometrici e di calcolo in caso di incendio

| classe di resistenza al fuoco richiesta | REI | 30 | min |
| --- | --- | --- | --- |
| base sezione integra | b | 250 | mm |
| altezza sezione integra 25+25 mm | h | 50 | mm |
| velocità di carbonizzazione ideale | 0 | 0.7 | mm/min |
| coefficiente di tempo | k0 | 1.00 |  |
| coefficiente d0 | d0 | 7 | mm |
| profondità di carbonizzazione | def | 28.0 | mm |
| base sezione residua | b | 250.0 | mm |
| altezza sezione residua | h | 22.0 | mm |
| interasse | i | 250 | mm |
| pendenza di falda | p | 0.00% |  |
|  | sen | 0.0000 |  |
|  | cos | 1.0000 |  |
| luce di calcolo | lc | 760 | mm |
| area | A | 5500 | mmq |
| modulo di resistenza | WX | 20167 | mm^3 |
| modulo di resistenza | WY | 229167 | mm^3 |
| modulo d'inerzia | JX | 221833.3 | mm^4 |
| modulo d'inerzia | JY | 28645833 | mm^4 |

Valori caratteristici del materiale in caso di incendio

tavolato legno massiccio di abete (ipotesi tipologia S3)

| modulo elastico medio | E0,mean | 9500 | MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| modulo elastico percentile 0,05 | E0,05 | 6400 | MPa |
| modulo di taglio medio | Gmean | 590 | MPa |
| flessione | fm,k | 21.00 | MPa |
| taglio | fv,k | 2.30 | MPa |
| classe di servizio del legno |  | 1 |  |
| kmod,fi |  | 1.00 |  |
| kfi |  | 1.15 |  |
| kdef per verifiche deformabilità | kdef | 0.6 |  |
| coefficiente sicurezza materiale | M | 1.00 |  |
| flessione in caso di incendio | fm,d | 24.15 | MPa |
| taglio in caso di incendio | fv,d | 2.65 | MPa |

Analisi dei carichi e coefficienti di combinazione in caso di incendio

| carichi permanenti strutturali | G1 | 30 | kg/mq |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carichi permanenti NON strutturali | G2 | 90 | kg/mq |  |
| carichi variabili neve | Qk1 | 110 | kg/mq |  |
| coefficiente di combinazione neve | 21 | 0 |  |  |
| combinazione eccezionale Ad | QSLU | 120 | kg/mq |  |
| Verifiche S.L.U. in caso di incendio Combinazione fondamentale eccezionale |  |  |  |  |
| coefficiente aumento resistenza | kh | 1.300 |  |  |
| coefficiente di ridistribuzione | km | 0.700 |  |  |
| carico distribuito X | qX | 0.300 | N/mm |  |
| carico distribuito Y | qY | 0.000 | N/mm |  |
| momento di calcolo X | MEd,X | 21660 | N*mm |  |
| momento di calcolo Y | MEd,Y | 0 | N*mm |  |
| tensione per flessione X | m,d,X | 0.83 | MPa |  |
| tensione per flessione Y | m,d,Y | 0.00 | MPa |  |
| taglio di calcolo | Ved | 114 | N |  |
| tensione per taglio | d | 0.03 | MPa |  |
| carico critico | Qcrit | 36010 | N |  |
| carico critico | qcrit | 47.382 | N/mm |  |
| momento critico | Mcrit | 2850784 | N*mm |  |
| tensione critica | m,crit | 12.44 | MPa |  |
| snellezza relativa di trave | rel,m | 1.299 |  |  |
| coefficiente riduttivo | kcrit,m | 0.586 |  |  |
| verifica a flessione |  | 0.034 | < 1.000 | ok |
| verifica a taglio |  | 0.012 | < 1.000 | ok |
| verifica di stabilità flessionale |  | 0.058 | < 1.000 | ok |

VERIFICHE DI RESISTENZA E STABILITÀ DELLE TRAVI IN CASO DI INCENDIO

Dati geometrici e di calcolo in caso di incendio

| classe di resistenza al fuoco richiesta | REI | 30 | min |
| --- | --- | --- | --- |
| base sezione integra | b | 120 | mm |
| altezza sezione integra | h | 320 | mm |
| velocità di carbonizzazione ideale | 0 | 0.7 | mm/min |
| coefficiente di tempo | k0 | 1.00 |  |
| coefficiente d0 | d0 | 7 | mm |
| profondità di carbonizzazione | def | 28.0 | mm |
| base sezione residua | b | 64.0 | mm |
| altezza sezione residua | h | 292.0 | mm |
| interasse | i | 760 | mm |
| pendenza di falda | p | 0.00% |  |
|  | sen | 0.0000 |  |
|  | cos | 1.0000 |  |
| luce di calcolo | lc | 8230 | mm |
| area | A | 18688 | mmq |

| modulo di resistenza | WX | 909483 | mm^3 |
| --- | --- | --- | --- |
| modulo di resistenza | WY | 199339 | mm^3 |
| modulo d'inerzia | JX | 1.33E+08 | mm^4 |
| modulo d'inerzia | JY | 6378837 | mm^4 |

Valori caratteristici del materiale in casao di incendio

legno lamellare GL28H

| modulo elastico medio | E0,mean | 12600 | MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| modulo elastico percentile 0,05 | E0,05 | 10200 | MPa |
| modulo di taglio medio | Gmean | 780 | MPa |
| flessione | fm,k | 28.00 | MPa |
| taglio | fv,k | 3.20 | MPa |
| classe di servizio del legno |  | 1 |  |
| kmod,fi |  | 1.00 |  |
| kfi |  | 1.15 |  |
| kdef per verifiche deformabilità | kdef | 0.6 |  |
| coefficiente sicurezza materiale | M | 1.00 |  |
| flessione in caso di incendio | fm,d | 32.20 | MPa |
| taglio in caso di incendio | fv,d | 3.68 | MPa |

Analisi dei carichi e coefficienti di combinazione in caso di incendio

carichi permanenti strutturali	G1	51   kg/mq

| carichi permanenti NON strutturali | G2 | 90 | kg/mq |
| --- | --- | --- | --- |
| carichi variabili neve | Qk1 | 110 | kg/mq |
| coefficiente di combinazione neve | 21 | 0 |  |
| combinazione eccezionale Ad | QSLU | 141 | kg/mq |
| Verifiche S.L.U. in caso di incendio Combinazione fondamentale eccezionale |  |  |  |
| coefficiente aumento resistenza | kh | 1.000 |  |
| coefficiente di ridistribuzione | km | 0.700 |  |
| carico distribuito X | qX | 1.072 | N/mm |
| carico distribuito Y | qY | 0.000 | N/mm |
| momento di calcolo X | MEd,X | 9072822 | N*mm |
| momento di calcolo Y | MEd,Y | 0 | N*mm |
| tensione per flessione X | m,d,X | 9.98 | MPa |
| tensione per flessione Y | m,d,Y | 0.00 | MPa |
| taglio di calcolo | Ved | 4410 | N |
| tensione per taglio | d | 0.35 | MPa |
| carico critico | Qcrit | 11711 | N |
| carico critico | qcrit | 1.423 | N/mm |
| momento critico | Mcrit | 11618637 | N*mm |
| tensione critica | m,crit | 12.77 | MPa |
| snellezza relativa di trave | rel,m | 1.480 |  |
| coefficiente riduttivo | kcrit,m | 0.675 |  |

verifica a flessione                                                                                                                                         0.310   < 1.000  ok verifica a taglio                                                                                                                                              0.096   < 1.000  ok verifica di stabilità flessionale                                                                                                                       0.459   < 1.000  ok

RELAZIONE DI VERIFICA – strutture in c.a:

La resistenza al fuoco delle strutture in c.a (travi, pilastri e setti), e del solaio di interpiano si determina secondo il metodo tabellare previsto dal DM 16 febbraio 2007.

Anche in questo caso si farà riferimento ai dati definiti nel citato progetto dell'Ing. Luca Mario Vannucchi, sia per quanto riguarda dimensioni, geometrie e tipologia di materiali utilizzati.

1.   STRUTTURA PORTANTE VERTICALE

Elemento: pilastro tipo

Descrizione elemento: I pilastri presentano una dimensione minima di 25 x 30 cm

Altezza elemento: altezza massima 4,70 m

Copriferro: 3 cm + 2 cm di intonaco

Area complessiva di armatura: As < 0.04 Ac

Posizione: esposto al fuoco su tutti i lati (a favore di sicurezza)

METODO UTILIZZATO: tabellare (DM 16.02.2007) punto D.6.2

   Verificato (R60)

Elemento: setto in c.a (montacarichi)

Descrizione elemento: setto a sostegno della struttura del montacarichi

Altezza elemento: altezza massima 4,70 m

Spessore: 20 cm

Copriferro: 3 cm + 2 cm di intonaco

Posizione: esposto al fuoco su tutti i lati (a favore di sicurezza)

METODO UTILIZZATO: tabellare (DM 16.02.2007) punto D.6.3

   verificato (REI 60)

2.   STRUTTURA PORTANTE ORIZZONTALE:

Elemento: trave in c.a

Descrizione elemento: sezioni variabili (caso di studio 25 x 45 cm)

Luce di calcolo: altezza massima 4,70 m

Copriferro: 3 cm + 2 cm di intonaco

Posizione: esposto al fuoco su tutti i lati (a favore di sicurezza)

METODO UTILIZZATO: tabellare (DM 16.02.2007) punto D.6.1

Elemento: solaio di interpiano

Descrizione elemento: solaio tipo predalles,

Spessore totale (H): 30 cm (compresi 2 cm di intonaco) Distanza dall’asse delle armature (a):

Posizione: esposto al fuoco su tutti i lati (a favore di sicurezza)

   Verificato (R60)

METODO UTILIZZATO: tabellare (DM 16.02.2007) punto D.5.1

   Verificato (R60)

   Verificato (EI 60)

FORMALIZZAZIONE:

Il Tecnico