Comune di Manciano

Provincia di Grosseto

Area Urbanistica – Territorio – Ambiente – Lavori Pubblici

Servizio Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO

ART. 1

OGGETTO  DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare tecnico (capitolato), intende dettare le regole tecniche di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura concorrenziale che riguarda le attività di controllo periodico e manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio ubicati negli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Lo scopo delle attività è di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

Inoltre, il servizio, deve assicurare il mantenimento del livello prestazionale dei dispositivi di protezione (presidi e impianti antincendio) presenti, di proprietà del Comune di Manciano e sotto elencate:

- Estintori portatili;

- Cassette, idranti e attacchi autopompa;

- Reti idranti;

- Riserve idriche e stazioni di pompaggio (gruppi pompa);

- Impianti rilevazione fumi, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio (pulsanti) e i combinatori telefonici;

- Segnaletica di sicurezza, di evacuazione e uscite di emergenza;

- Porte tagliafuoco (UNI EN 1634-1:2001).

L’Impresa Appaltatrice assumerà in luogo della Stazione Appaltante, per gli impianti sopra citati costituenti l’insieme dei Presidi Antincendio, tutte le responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie alla prevenzione dei disservizi ed all’eventuale ripristino delle situazioni di “normalità” nei modi e nei limiti indicati dal presente Capitolato con i relativi allegati.

Si sottolinea l’obbligatorietà del sopralluogo in sito per le Ditte, al fine di conoscere e verificare le condizioni ambientali, i luoghi di intervento per le attività da svolgere e valutare all’occorrenza i mezzi e i materiali da utilizzarsi per l’espletamento del servizio.

ART. 2

IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo presunto del servizio su base annuale è pari ad €. 9.873,00 comprensivo di € 200,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22 %, per la sorveglianza e il controllo di tutti i dispositivi e presidi antincendio di proprietà dell’Amministrazione. Il suddetto importo è puramente indicativo ai fini della formulazione dell’offerta, è stato calcolato considerando un costo presunto di manutenzione derivante dalle spese storiche sostenute da quest’Amministrazione.

Il canone definitivo di aggiudicazione del servizio, sarà quello risultante dall’esito dell’offerta economica di gara ed è comprensivo di tutti i servizi inerenti alla manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio ubicati negli edifici di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Il corrispettivo dovuto sarà erogato a rate semestrali, dietro presentazione di apposite fatture vistate dal Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Manciano.

ART. 3

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L’appalto ha la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data della prima verifica semestrale.

ART. 4

MODALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento del servizio sarà attuato tramite procedura negoziata tramite la piattaforma START della Regione Toscana previa manifestazione di interesse al fine di dare adeguata apertura del mercato nonché l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016. Si procederà anche in caso di unica adesione alla manifestazione di interesse; -

La procedura attuata è quella di affidamento diretto secondo quanto enunciato dall'Art. 35 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 motivato dalla richiesta di preventivi di cui sopra; -

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso, sull’importo posto a base di gara, come sconto unico percentuale sull’elenco prezzi unitari di cui all'allegato B.1.

La procedura sarà considerata valida anche in presenza di un solo preventivo offerto.

ART. 5

PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato a seguito di fatturazione elettronica, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del documento, dopo il controllo dell’adempimento del servizio, previa adozione di formale atto dirigenziale di liquidazione.

ART. 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi da tener presente per il servizio:

- D.P.R. n.151/2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- D.M. 20 DICEMBRE 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- D.M. 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;

- D.P.R. n.37/98 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;

- DECRETO 9 MARZO 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;

- DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- DECRETO 22 GENNAIO 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- DECRETO MIN. INTERNO 3 NOVEMBRE 2004 Disposizioni relative all’installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio;

- DECRETO LEGISLATIVO n. 493 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro.

- NORMA UNI - VVF 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione;

- NORMA UNI – 10779:2007 Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio;

- NORMA UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio. Progettazione, installazione ed esercizio;

ART. 7

MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’ PREVISTE

Il servizio, come previsto dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, consiste nel mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio adottate e nell’effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali previste.

Inoltre, come previsto dal comma 2 dell’art. 6 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi” e dalla nuova norma tecnica UNI 9994-1:2013, la Ditta è tenuta alla redazione e al costante aggiornamento del Registro Antincendio di tutti i siti affidati sul quale devono essere annotate le prestazioni relative a:

- Impianto idrico antincendio;

- Porte REI e uscite di emergenza;

- Estintori;

- Impianti rilevazione incendi;

- Prove eseguite;

- Guasti con indicazione delle relative cause e dei rimedi posti in atto;

- Esito di tutte le verifiche periodiche;

- Variazioni riscontrate rispetto all'ultima verifica di analoga tipologia effettuata in precedenza.

L’aggiornamento deve essere fatto contestualmente all’effettuazione delle attività e deve riportare sul registro la firma congiunta del tecnico abilitato della ditta affidataria e dell'addetto dell'Amministrazione che scorta il tecnico nelle fasi di verifica.

Nel corso dell’affidamento devono essere effettuati gli interventi di verifica periodica e manutenzione, a cui saranno sottoposti tutti i dispositivi e gli impianti antincendio.

Le attività di verifica dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal “Registro della sicurezza e dei controlli per la prevenzione incendi”, custoditi presso le sedi di ciascun immobile anche in quelli per i quali non è prevista CPI, e comunque secondo quanto previsto dalle norme UNI applicabili.

I luoghi oggetto dell’appalto sono fabbricati ad uso uffici, scuole ed altre strutture pubbliche per cui gli interventi dovranno essere compatibili con le attività esercitate all'interno di ogni singola struttura, mettendo in atto tutte le azioni o procedure utili affinché la Ditta possa espletare tutte le attività previste dal presente capitolato in totale sicurezza.

Le attività di verifica potranno essere espletate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedi e giovedi anche dalle ore 14,00 alle ore 17,00 salvo insindacabili necessità dell’ente.

In caso di guasto o anomalia del presidio antincendio, segnalata o rilevata nel corso della manutenzione ordinaria, si dovrà provvedere al ripristino dell’efficienza del presidio stesso tempestivamente.

L’avvenuto intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere riportato sull’apposito registro di controllo.

Manutenzione ordinaria: per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto come previsto dalla vigente normativa in merito e a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso.

Manutenzione Straordinaria: per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.

ART. 8

CONTROLLO – SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA.

Si elencano di seguito le principali macro attività oggetto del presente disciplinare:

- La sorveglianza si effettua mediante il controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili. La sorveglianza è effettuata da personale del Comune di Manciano che qualora dovesse notare anomalie ai presidi oggetto del presente capitolato provvederà ad avvisare il responsabile dell’ufficio che si attiverà immediatamente con la ditta appaltante per provvedere al ripristino dell’anomalia riscontrata.

- Il controllo periodico comporta l’insieme delle operazioni per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. Il controllo periodico è effettuata dalla Ditta Aggiudicataria che è tenuta ad eliminare i difetti o le manchevolezze, che emergessero da accertamenti o verifiche nel corso delle procedure di controllo;

- La manutenzione ordinaria, in capo alla Ditta Aggiudicataria, deve garantire le operazioni che si attuano in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, limitandosi ad eventuali riparazioni di lieve entità.  Fa parte della manutenzione ordinaria anche la sostituzione di parti di modesto valore e  gli interventi atti a prevenire un’interruzione dell’impianto antincendio, effettuati in vista dell’esaurirsi della prevedibile durata dei componenti dell’ impianto con lo scopo di prevenire guasti importanti. La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo e comprende le attività di controllo periodico e sorveglianza che devono essere svolte in conformità alla norma UNI 9994 e alla normativa vigente in materia, in particolare il DM 26/08/1992 e sue integrazioni.

- L’etichettatura delle varie apparecchiature (estintori, chiusure tagliafuoco, idranti, ecc.)

- La reportistica, in capo alla Ditta Aggiudicataria, ha lo scopo di documentare l’attività svolta fornendo altresì indicazioni e consulenze per implementare/ottimizzare i presidi.

Le apparecchiature dovranno essere identificate per matricola prodotto, tipologia di prodotto, e caratteristiche tecniche, numero ed ubicazione. Per i prodotti non dotati di matricola, la ditta dovrà assegnare una numerazione identificativa univoca.

- Le richieste d’intervento, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero telefonico h24 dove potranno essere fatte le richieste d’emergenza. Per le richieste senza ordine di emergenza dovrà essere disponibile un sistema informatizzato dove inserire le richieste e poter visionare lo stato delle lavorazioni in corso, e la programmazione dei lavori.

ART. 9

ESTINTORI

Il controllo periodico, da effettuare sulle apparecchiature per estinzioni incendi ESTINTORI PORTATILI è a cadenza semestrale e devono essere eseguiti secondo quanto indicato al CAPITOLO 4 della norma UNI 9994, assicurando quanto segue:

- L’estintore sia presente e segnalato da apposito cartello;

- L’estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;

- L’estintore non sia manomesso;

- I contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili;

- L’indicatore di pressione indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;

- L’estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc);

- L’estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alle maniglie di trasporto, se carrellato abbia le ruote funzionanti;

- Il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato;

- Controllo dell’integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di pressione/manometro indipendente;

- Controllo degli estintori fuori uso e/o non a norma e conseguente rottamazione secondo le prescrizioni normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti;

- Compilazione dei registri delle verifiche;

- Ogni altra operazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’affidabilità e la funzionalità dei mezzi di estinzione.

- Per gli estintori portatili, l’esecuzione dei controlli previsti al punto “Verifica” della UNI EN 3-2 (accertamenti della pressione interna);

- Per gli estintori portatili al biossido di carbonio, l’esecuzione dei controlli previsti nel punto “Verifica” della UNI EN 3-2 (accertamento dello stato di carica tramite pesatura);

Nei controlli dovrà altresì essere ispezionato l'agente estinguente ripristinando, se necessario, la perfetta efficienza:

- se la carica è sottopeso;

- se il valore della pressione è non corretto;

- se vi sono difetti nell'agente di carica.

La Revisione consiste, con prefissata frequenza, nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi:

- tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo;

- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi;

- sostituzione dell'agente estinguente comprensivo di smaltimento e tracciabilità dello stesso dell’estinguente esausto;

- esame interno dell'apparecchio;

- esame e controllo funzionale di tutte le sue parti;

- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente;

- controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati;

- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza;

- eventuale ripristino delle protezioni superficiali;

- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

Il Collaudo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità dell’involucro tramite prova idraulica.

Le periodicità dei collaudi per ogni estintore (polvere, CO2, schiuma) dovranno rispettare le frequenze stabilite dalla legislazione vigente in materia Norma UNI 9994.

Il collaudo avviene tramite l’effettuazione dei seguenti test di verifica:

- Prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 3,5 MPa per tutti i tipi di estintori ad eccezione di quelli ad anidride carbonica.

- Prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 25 MPa per gli estintori e per le bombole di gas ausiliario ad anidride carbonica.

A conclusione dei test il personale addetto della ditta appaltatrice deve verificare che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilazioni di sorta.

L’esito della verifica positivo o negativo che esso sia dovrà essere documentato con apposito report e segnalato sull’estintore con l’apposizione di apposita targhetta sulla quale sono chiaramente indicate la data del collaudo e la pressione di prova.

I tempi massimi di collaudo come previsti dalle vigenti norme in materia sono sotto riportati:

La periodicità del collaudo è:

- estintori a polvere: 12 anni

- estintori a CO2: 10 anni

- estintori idrici/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio: 6 anni

- estintori idrici/schiuma con serbatoio in alluminio: 12 anni

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull’estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.

L'estintore può essere rimosso per manutenzione solo previa sostituzione di altro con prestazioni non inferiori.

I ricambi per manutenzione devono far conservare la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti dall'appaltatore.

| Schema riepilogativo sulla frequenza delle manutenzioni agli estintori |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia estintore | Sorveglianza | Controllo | Revisione | Collaudo |
| Manutenzione a cura di: | Personale interno azienda Appaltante | Personale esterno Competente Appaltatore | Personale esterno Competente Appaltatore | Personale esterno Competente Appaltatore |
| Polvere | MENSILE | 6 MESI | 36 MESI | 12 ANNI |
| CO2 | MENSILE | 6 MESI | 60 MESI | 10 ANNI |
| Idrico/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio | MENSILE | 6 MESI | 24 MESI | 6 ANNI |
| Idrico/schiuma con serbatoio in alluminio | MENSILE | 6 MESI | 48 MESI | 12 ANNI |

ART. 10

PRESIDI ANTINCEDIO ED IDRANTI A CASSETTA, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Il controllo periodico deve essere fatto con cadenza semestrale nel rispetto delle normative vigenti e a quanto prescritto dalla Norma UNI 10779 – UNI 9485 – UNI 9486 – UNI 9487 –UNI EN 671-1 UNI EN 671-2 UNI 671-3, in particolare:

10.1.1 Idranti a cassetta uni 45 – uni 70

- Verificare che l’attrezzatura sia accessibile senza ostacoli e non danneggiata; i componenti non devono presentare segni di corrosione o perdite;

- La localizzazione sia chiaramente segnalata;

- Il getto d’acqua sia costante e sufficiente;

- Controllare la manichetta in tutta la sua lunghezza, per rilevare eventuali screpolature, deformazioni, logoramenti o altri danneggiamenti;

- Effettuare le prova di flusso e la tenuta delle manichette;

- Le cassette devono essere munite di portello e possono essere chiuse con una serratura;

- Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti;

- Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione;

- Il dispositivo di apertura deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza;

- Il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e correttamente compilato.

10.1.2 Gruppi idranti soprassuolo e sottosuolo

- Controllare la manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e chiusura e facilità di apertura dei tappi;

- Effettuare la prova di flusso da svolgersi secondo le modalità riportate di seguito;

- Collegamento delle due manichette all'attacco dell'idrante;

- Apertura completa dell'idrante per almeno 5 minuti;

- Chiusura dell’idrante;

- Scollegamento delle manichette ed verifica che l'idrante dreni correttamente;

- Lubrificazione del perno dell'idrante;

- La localizzazione sia chiaramente segnalata;

- I corredi di ciascun idrante siano conservati in apposite cassette di contenimento e verificare il loro contenuto come da dotazione ed adeguatamente individuate da apposita segnaletica;

- Registrazione della data della prova, del risultato e dei provvedimenti;

- Effettua ogni altra operazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’affidabilità e la funzionalità dell’idrante.

10.2 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON STAZIONE DI POMPAGGIO PER IMPIANTI FISSI E RETI IDRANTI

Il controllo, da eseguirsi con cadenza semestrale nel rispetto delle normative vigenti e della norma UNI EN 12845, dovrà realizzarsi secondo le seguenti modalità:

10.2.1 Stazione Antincendio

- Controllo dello stato generale Gruppo di pressurizzazione;

- Controllo livello acqua vasca di accumulo antincendio;

- Controllo e prova di funzionamento valvola a galleggiante;

- Controllo dell’accessibilità del locale;

- Controllo pressioni nella rete antincendio;

- Controllo e verifiche di funzionamento di tutte le spie luminose inserite nei quadri elettrici del gruppo di pressurizzazione;

- Controllo e verifiche di funzionamento manometri di misurazione;

- Controllo e verifiche di funzionamento componentistica elettrica del gruppo di pressurizzazione (pressostati – teleruttori etc.)

10.2.2 Elettropompa Antincendio e Jockey

- Verifica dello stato del quadro comando e dei suoi componenti elettrici (interruttori, morsetti etc…);

- Verifica dell’assenza di anomalie segnalate e rilievo del valore della tensione di alimentazione;

- Verifica dello stato dei collegamenti elettrici e delle tubazioni di adduzione dell’acqua;

- Rilievo pressioni elettropompe;

- Controllo organi di avviamento e manometri elettropompe (principale e riserva);

- Effettuazione prove di funzionalità della pompa (attraverso il circuito a vuoto) e verifica della portata;

- Controllo premistoppa dell’elettropompa;

- Lubrificazione delle parti mobili (ingrassaggio);

- Verifica e prova di funzionamento in automatico e manuale;

- Compilazione dei registri delle verifiche;

- Ogni altra operazione di manutenzione ordinaria necessaria a garantire l’affidabilità e la funzionalità dell’elettropompa.

10.3 RETE DISTRIBUZIONE IDRICA ANTINCENDIO

Dovrà essere eseguito con cadenza semestrale, il controllo e la manutenzione ordinaria e programmata nel rispetto delle normative vigenti e della norma UNI 10779, nelle seguenti modalità:

- Verifica perfetta tenuta della rete;

- Controllo del funzionamento con prova di tenuta di ciascuna valvola attuando le operazioni di chiusura ed apertura valvole;

- Esame generale dell’intero impianto, nelle parti a vista e nei punti di ispezione, comprese le alimentazioni, allo scopo di verificare lo stato di tutti i componenti;

- Annotazione ed analisi di eventuali differenze riscontrate;

- Compilazione dei registri delle verifiche.

10.4 VIE DI ESODO - USCITE DI EMERGENZA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

10.4.1 PORTE TAGLIAFUOCO

La verifica e il controllo semestrale dovrà accertare:

- L’integrità e corretta chiusura delle porte;

- L’assenza di ostacoli per l’accesso e l’apertura della porta;

- La presenza della segnaletica di emergenza sulla porta;

- Il funzionamento dell’illuminazione di emergenza sulla porta, se presente;

- La verifica della tenuta dei cardini;

- La verifica della tenuta delle guarnizioni;

- La verifica dell’assenza di fessurazioni;

- La verifica dell'efficienza dei sistemi di sblocco magnetico e della corretta auto chiusura;

- Compilazione dei registri delle verifiche.

10.4.2 USCITE DI EMERGENZA

La verifica e il controllo semestrale dovrà accertare:

- La presenza di adeguata segnaletica di emergenza;

- Il facile accesso ai percorsi e l’assenza di ostacoli;

- La facile apertura dall’interno delle uscite di emergenza;

- L’apertura completa delle porte;

- Il corretto funzionamento di eventuali sistemi di blocco delle porte in posizione aperta;

- L’adeguatezza dell’illuminazione delle vie di esodo in caso di mancanza di corrente;

- Compilazione dei registri delle verifiche.

10.4.3 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (LAMPADE E SISTEMI DI ILLUMINAZIONE).

Le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo degli impianti per l’illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi di illuminazione di emergenza sia di tipo autonomo sia di tipo centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati al fine di garantirne l’efficienza operativa devono rispettare quanto previsto dalla norma UNI CEI 11222:2013.

Tali verifiche prevedono:

- Verifica generale;

- Verifica del funzionamento;

- Verifica dell’autonomia.

10.5 IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO

Il controllo, da eseguirsi con cadenza semestrale nel rispetto delle normative vigenti e della norma UNI 9795, prevede:

- Il controllo sul quadro di alimentazione di emergenza con verifiche dei livelli di tensione e dello stato di 	carica delle batterie;

- Controllo della funzionalità delle centraline di allarme mediante prova di funzionamento;

- Controllo dei singoli rilevatori con eventuale pulizia degli stessi dove necessita;

- Prova intervento rilevatori con strumento di prova;

- In caso di difficoltoso intervento nella fase precedente, verifica della sensibilità del rilevatore con 	apposita strumentazione con eventuale taratura/sostituzione in caso di malfunzionamento;

- Verifica degli allertatori ottici - sonori e delle elettrovalvole;

- Esecuzione prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio;

- Ripristino dell’impianto, messa in servizio e sigillatura degli azionamenti;

- Verifica funzionamento evacuatori di fumo;

- Compilazione dei registri delle verifiche.

ART. 11

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere interventi straordinari per effetto di guasti accidentali imprevedibili che comprende tutti gli interventi che non possono essere eseguiti in loco o che necessitano di interventi immediati come rotture tubazioni idriche, motopompe, mezzi di particolare importanza, di attrezzature o strumentazioni particolari, o che comportino sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per cui non sia possibile o conveniente la riparazione.

Qualora la Ditta Aggiudicataria riscontrasse nel corso dello svolgimento del normale servizio di verifica e controllo sui presidi antincendio la necessità di effettuare attività rispondenti alle indicazioni sopra riportate è obbligata a comunicarlo alla Stazione Appaltante che avrà facoltà, ricevuta adeguata offerta economica, di incaricare direttamente la stessa Ditta, in via di urgenza, che è tenuta a effettuare il servizio immediatamente.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attivati dalla Ditta Aggiudicataria nei seguenti casi:

- Su chiamata del Responsabile del Servizio Manutenzioni del Comune di Manciano;

- Su proposta del Direttore Tecnico della ditta aggiudicataria previa approvazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni ogni qualvolta che siano rilevati guasti o disfunzioni nel corso delle normali attività operative.

Nel primo caso la chiamata è effettuata telefonicamente e confermata a breve termine mediante fax o e-mail.

Nel secondo caso il Direttore Tecnico della ditta aggiudicataria deve immediatamente segnalare l’anomalia rilevata al Responsabile del Servizio Manutenzioni, comunicando contestualmente la soluzione che intende adottare, unitamente a un’indicazione del costo.

Gli interventi devono essere eseguiti e completati tempestivamente dalla rilevazione del guasto.

È altresì facoltà della Stazione Appaltante rendere l’intervento oggetto di una procedura di gara dedicata.

ART. 12

REPORTISTICA DELLE MANUTENZIONI - CICLO OPERATIVO - OPERAZIONI ESEGUITE - INVENTARIO

La mappatura completa degli impianti fornita dalla Ditta Aggiudicataria entro i 60 gg dalla stipula del contratto, dovrà essere tenuta costantemente aggiornata per tutta la durata dello stesso. A termine di ogni intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e collaudo la Ditta dovrà compilare un report elettronico (formato excel) SCHEDA TIPO A facente parte del REGISTRO DEI CONTROLLI come previsto dalla vigente normativa in materia art.6 comma 2 del DPR 151/2011 dell’intervento, in cui dovranno essere riportate le specifiche delle lavorazioni effettuate, eventuali anomalie e proposte di miglioramento/implementazione dell’impianto.

Dovranno essere compilati su carta intestata della ditta appaltatrice specifici verbali per ogni attività per esempio estintori, idranti, chiusure tagliafuoco ecc.

I verbali dovranno riportare come minimo: la matricola del singolo apparecchio, il modello, marca/costruttore, un numero identificativo della posizione e una descrizione dell’ubicazione, eventuali caratteristiche tecniche significative per esempio per gli estintori la classe di fuoco, per le porte Il grado EI ecc. In corrispondenza di ogni prodotto esaminato dovrà essere compilata apposita riga con l’esito dei test eseguiti con indicazione se conforme, se è fuori uso, o con presenza di anomalie e un dettaglio di quanto eseguito e già risolto sul momento.

Nello specifico:

la ditta aggiudicataria dovrà istituire ed aggiornare apposito registro delle manutenzioni effettuate su ogni singolo presidio, nel quale si dovranno riportare:

- Numero progressivo dell’estintore, porta tagliafuoco, maniglioni etc. assegnato al servizio;

- Ubicazione con l’indicazione dell’edificio e del servizio a cui è affidato;

- Caratteristiche tecniche (matricola etc);

- Conformità CE;

- Anno di costruzione;

- Tutti gli interventi manutentivi ordinari / straordinari effettuati;

- Esito del controllo periodico;

- Esito della revisione;

- Esito del collaudo;

- Scadenze;

- Manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguire in futuro.

Tale registro dovrà essere consegnato allo scrivente ufficio dopo ogni controllo periodico.

Eventuali anomalie riscontrate dovranno essere comunicate con allegato preventivo di spesa ed eventuali suggerimenti per le opere di miglioramento.

ART. 13

INADEMPIMENTI CONTRATTUALI (RILIEVI E APPLICAZIONE PENALI)

Nel caso in cui il servizio non risulti prestato in modo completo e secondo le modalità e i tempi previsti dalla manutenzione richiesta di cui agli artt. precedenti e dalla normativa di legge in vigore al momento della eventuale inadempienza, l’Amministrazione contesterà l’inadempimento in forma scritta al fornitore e si riserverà di applicare, a proprio insindacabile giudizio, una penale pari a € 100,00/giorno per ogni sito (vedi elenco siti e gli artt. delle attività e relativa scadenza e periodicità, del presente capitolato) ove si sia verificato l’inadempimento contrattuale. Le manutenzioni accidentali e/o straordinarie con la relativa gravità devono rispettare le seguenti tempistiche:

- fermo totale impianto fisso – intervento entro 12 ore dalla chiamata;

- anomalia parziale con impianto funzionante – intervento entro 24 ore dalla chiamata.

Qualora il primo intervento non possa risolvere l’avaria, la soluzione dei guasti/avarie che provocano il fermo impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile comunicando il tempo di risoluzione entro 8 ore dal primo intervento.

Il computo delle penali, sarà così calcolato:

- per ogni giorno di ritardo rispetto all’ultimo giorno del mese di scadenza per la conclusione dell’effettuazione di tutte le attività periodiche previste anche se iniziate: € 100,00/gg per sito;

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi indicati nelle manutenzioni accidentali e/o straordinarie: € 300,00/gg per sito; -

L’addebito delle penali alla ditta, avrà luogo innanzitutto, prima di ogni altra possibile azione di rivalsa, per compensazione finanziaria, defalcandone l’importo all’atto del pagamento delle fatture emesse. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della prima fattura ammessa al pagamento, immediatamente successiva al verificarsi dell’evento che ha causato l’applicazione di penale. L’Amministrazione avrà inoltre la facoltà di sospendere i pagamenti in scadenza a favore della ditta, sino a quando la ditta non avrà provveduto alla risoluzione delle anomalie. L’applicazione di penali non esclude la possibilità da parte dell’Amministrazione di risolvere immediatamente il contratto in considerazione della gravità dell’infrazione commessa e di addebitare alla ditta tutti i danni derivanti dalle inadempienze contestate. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo dell’intero contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ART. 14

ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI PRESENTI PER SITO

| Ubicazione | Edificio | Estintori |  |  |  |  |  | Sistemi equipaggiati, Cassette, idranti e attacchi autopompa etc |  |  |  |  |  | Impianti rilevazione fumi, compresi le centraline, i sistemi di avvertimento incendio (pulsanti) |  |  | Uscite di emergenza Segnaletica di sicurezza, di evacuazione |  |  |  | Porte tagliafuoco (UNI EN 1634-1:2001) | Impianti antintrusione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Polvere Kg 6 | Polvere Kg 6 OM. CE | Aut. polvere Kg 6 | Polvere Kg 2 | CO2 Kg 2 | CO2 Kg 5 | Sistema equipaggiato UNI 671-3:2009 | Cassette | Idranti | Attacchi autopompa | Reti idranti | Riserve idriche) | Rilevatori | Centraline | Sistemi di avvertimento incendio | Uscite di emergenza | Segnaletica di sicurezza | Segnaletica di evacuazione | Luci di emergenza |  |  |
| Manciano | 1. Palazzo comunale | 1 | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 1 | 1 | NO | NO | 13 | 5 | 1 |
|  | 2. Ufficio tributi |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Biblioteca comunale |  | 11 | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 | 1 | 2 | SI | SI | 10 | 2 | 1 |
|  | 4. Scuola elementare |  | 11 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 9 | SI | SI | 10 |  |  |
|  | 5. Scuola media |  | 11 | 8 |  | 2 |  | 7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 7 | SI | SI | 6 |  |  |
|  | 6. Scuola materna |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 5 | 2 |  |
|  | 7. Sala riunioni Via Roma |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | 8. Cantiere comunale S. Giovanni |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | NO | NO | 6 | 2 |  |
|  | 9. Vigili Urbani |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 |  |  |
|  | 10. Ufficio anagrafe |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 1 |
|  | 11. Ecocentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 12. Centro giochi |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | 13. Spogliatoio campo sportivo |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 13 |  |  |
|  | 14. Palazzetto | 7 | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 |  |  | 35 |  |  |
|  | 15. Centro aggregazione Via Circ. Sud |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 |  |
|  | 16. Museo |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 14 | 2 | 1 |
|  | 17. Circolo Arci |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  | 18. Stanza Musica |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 19. Cinema |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 6 | 1 | 1 | 2 | SI | SI | 40 | 3 |  |
|  | 20. Area Sagre |  |  | 12 |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | SI | SI | 13 |  |  |
| Marsiliana | 1. Scuola elementare |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | SI | SI | 4 |  |  |
|  | 2. Scuola media |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | SI | SI | 6 |  |  |
|  | 3. Scuola materna |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | SI | SI | 3 | 2 |  |
|  | 4. Ambulatorio medico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI | SI | 2 |  |  |
|  | 5. Palestra |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | SI | SI | 9 | 2 |  |
| Montemerano | 1. Scuola materna |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | SI | SI |  |  |  |
|  | 2. Centro "Delfino" |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | SI | SI |  |  |  |
|  | 3. Magazzino |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Biblioteca comunale |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | NO | NO | 5 |  |  |
|  | 5. Teatro |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Saturnia | 1. Scuola media |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | SI | SI | 4 |  |  |
|  | 2. Scuola Elementare |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3. Museo |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Biblioteca |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Bocciofila |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Parcheggio |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poggio Murella | 1. Area Sagre |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. Scuola Materna |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  | 1. San Martino Sul Fiora - Ex Scuola |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | SI | SI | 1 |  |  |
|  | 1. Ex scuola Poggio Capanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Scorte |  | 19 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totali generali |  | 8 | 163 | 48 | 7 | 8 | 2 | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 41 | 17 | 17 | 62 | 0 | 0 | 240 | 25 | 4 |

PER PRESA VISIONE

La Ditta (Firma digitale)